|  | POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SOKÓŁCE 16-100 Sokółka, ul. 1 Maja 13A tel./fax sekr. (85) 711-36-25 e-mail: psse.sokolka@sanepid.gov.pl, www.gov.pl/web/psse-sokolka |
| --- | --- |

Sokółka 2022.06.14

HK.9020.16.2022

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY

PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ) , § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po przeanalizowaniu sprawozdań  z badania próbek wody pobranych w ramach  kontroli wewnętrznej  z wodociągu Jałówka zawartego w poniższej tabeli:

| Lp. | numer sprawozdania z badań próbki wody | data poboru próbki wody | miejsce poboru próbki wody | zakres badań | Stwierdzone przekroczenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | parametr | wartość |
| 1. | Sprawozdanie nr 223784/22/SOK z dnia 27.05.2022 r. | 16.05.2022 r. | Pokośno 8 mieszkanie prywatne | MA* | mętność | 2,1+-0,4 NTU |
| 2. | Sprawozdanie nr 223783/22/SOK z dnia 27.05.2022 r. | 16.05.2022 r. | Jałówka - hydrofornia | MA* | - | - |
| 3. | Sprawozdanie nr 250306/22/SOK z dnia 09.06.2022 r. | 31.05.2022 r. | Pokośno 8 mieszkanie prywatne | mętność | - | - |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu.

Uzasadnienie

W próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu Jałówka (Pokośno - mieszkanie prywatne) w dniu 16.05.2022 r., stwierdzono przekroczenie zalecanego poziomu mętności w wodzie 2,1±0,4 NTU – sprawozdanie Nr 223784/22/SOK z dnia 27.05.2022 r.

Wg załącznika nr 1 część C tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zalecany zakres wartości mętności określono na 1 NTU.

Mętność wody może być spowodowana obecnością w niej gliny, iłów, związków żelaza, manganu, substancji humusowych, planktonu, mikroorganizmów, cząstek mineralnych i organicznych zawieszonych i koloidalnych pochodzących z nagromadzonych osadów w sieci wodociągowej. W przedmiotowym przypadku mętność wody prawdopodobnie wynika z obecności substancji mineralnych w postaci nierozpuszczalnych soli żelaza pochodzących z nagromadzonych osadów w sieci wodociągowej. Przekroczenie zalecanego poziomu mętności w wodzie powoduje pogorszenie jej cech organoleptycznych oraz może być związane z jej czystością mikrobiologiczną. Podwyższonej mętności mogą towarzyszyć przekroczone wskaźniki mikrobiologiczne. W zbadanych wyżej wymienionych  próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych.

Wodociągi Podlaskie sp. z o. o w Białymstoku  wdrożyły plan działań naprawczych polegający na: sprawdzeniu procesu technologicznego wody, sprawdzeniu poprawności pracy sprężarki, sprawdzeniu poprawności automatycznego płukania filtrów, sprawdzeniu szczelności zbiorników wyrównawczych, płukaniu sieci. W dniu 31.05.2022 r. pobrano w ramach kontroli wewnętrznej zarządcy próbkę wody do ponownego badania, które wykazało dobrą jakość wody - sprawozdanie nr 250306/22/SOK z dnia 09.06.2022 r.

Na podstawie sprawozdań z badania próbek wody pobranych w dniach  16.05.2022 r. i  31.05.2022 r., w ramach kontroli wewnętrznej stwierdzono, że woda z wodociągu Jałówka w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i chemicznych wg  załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia spełnia wymagania dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocena niniejsza jest obowiązująca do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego   próbek wody z w/w wodociągu.

Ocenę niniejszą przekazuje się w celu umożliwienia wykonania obowiązku wynikającego z art. 12 ust. 5 w/w ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. i  poinformowania odbiorców o jakości wody.

Objaśnienia: zakres badań  (zgodnie z załącznikiem nr 2 do w/w rozporządzenia):

MA* -  monitoring parametrów grupy A

-  parametry mikrobiologiczne - E. coli, bakterie gr. coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 220C,

-   parametry fizykochemiczne i organoleptyczne - barwa, mętność, smak, zapach stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczna

Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Sokółce

Jadwiga Bieniusiewicz

Otrzymują:

1. Wodociągi Podlaskie sp. z o. o , ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok

2. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej  ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka

3. a/a

Wysłano elektronicznie